新城院区气体灭火系统气瓶检测、人民路院区信息机房气体灭火系统报损重建及二期新增低压配电房新增气体灭火系统项目

公开招标文件

项目编号：正听招采（2023）050号

招标人：三门县人民医院

招标代理机构：浙江正听工程项目管理有限公司

2023年12月

目     录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知前附表	3

第三章  评标办法及评分标准	15

第四章  公开招标需求	17

第五章　合同一般条款及签订方式	22

第六章  投标文件格式附件	31

# 第一章  公开招标公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县人民医院的新城院区气体灭火系统气瓶检测、人民路院区信息机房气体灭火系统报损重建及二期新增低压配电房新增气体灭火系统项目进行公开招标，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：正听招采（2023）050号

二、招标项目概况：

| 标项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 交货期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城院区气体灭火系统气瓶检测、人民路院区信息机房气体灭火系统报损重建及二期新增低压配电房新增气体灭火系统项目 | 1 | 项 | 合同签订后，在接到买方的供货通知30天内完成交货安装并通过验收 | 28.5万元 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对投标主体的要求。

（二）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县人民医院（http://www.zjsmyy.com/）上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会

无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间为2023年12月29日09时00分，地点为三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司）。

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

七、投标保证金： 无

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

- 公告发布网址：

三门县人民医院（http://www.zjsmyy.com/）

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：叶青青       联系电话：0576-83231100

（二）招标人

招标人名称：三门县人民医院

联系人：杨亚娉      联系电话：13634077188

三门县人民医院

浙江正听工程项目管理有限公司

2023年12月08日

# 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 投标文件组成 | 资格证明文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），商务与技术文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋），报价文件共 5 份（1正本4副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 投标保证金 | 无 |
| 5 | 投标文件 递交要求 | 时间：2023年12月29日09时00分（北京时间） 地点：三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司） 递交投标文件及出席开标会议要求： 1、投标人法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或委托代理人（必须出具本项目授权委托书原件，参考格式见附件）和本人有效身份证原件参加开标会议，再签名报到，以证明其出席开标会议。以上人员未能参加开标会议的，投标文件不予开启。 |
| 6 | 递交投标文件地点 | 详见本项目招标公告 |
| 7 | 开标时间 和地点 | 详见本项目招标公告 |
| 8 | 履约保证金 | 无 |
| 9 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 11 | 开标程序 | 先开资格证明文件和商务与技术文件，待资格证明文件和商务与技术文件评审结果公布后，再开报价文件。 |
| 12 | 解释权 | 本招标文件解释权属于招标人和采购代理机构 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指招标人委托组织招标的采购代理机构。

2、招标人：三门县人民医院

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

2、本项目代理费由中标单位支付，收费金额为5000元，供应商报价时自行考虑，代理费在领取中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指本法人或控股公司正式员工）。

2、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料, 骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚未构成犯罪的，处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害招标人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向招标人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

7、本项目不允许分包。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

注：投标文件由资格证明文件、商务与技术文件、报价文件组成。

▲1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

（3）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（4）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；；

（5）提供公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（特定条件中有要求的必须提供）；

（6）提供其他需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等，格式自拟）；

（2）类似项目业绩一览表；

（3）项目实施人员一览表及相关证明材料复印件（相关证明材料详见评标办法）

（4）技术响应表；

（5）商务响应表；

（6）对本项目需求的理解、技术方案[包括投标产品描述及相关资料、项目实施方案、服务方案、质量保证措施、进度计划安排及服务承诺等（格式自拟）]；

（7）投标产品描述及相关资料；

（8）针对本项目的售后服务措施及承诺；

（9）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）。

3、报价文件的组成：

（1）开标一览表

（2）报价明细表

（二）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表《开标一览表》格式填写。

2.投标报价应包括项目实施费用及后续服务所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.投标报价明细表及开标一览表中每单项必须填写单价和合价，其它属于招标内容范围内而未列入设备材料清单子目内的，视为己包含或分配到设备材料清单的其他单价或合价之中。

6.附件中除空白部分由投标人自报外，其余内容作为投标报价的共同基础，如投标人擅自更改将引起废标。

（三）投标文件的制作、封装及递交要求

1.投标文件的份数

①投标人应按招标文件规定的内容和要求编制、装订投标文件。投标文件中所有文字及表格应采用白色标准A4纸（如有图纸可采用A3纸）进行打印或印刷(建议双面打印或印刷），并逐页连续标注页码。封面不得简装，不得活页装订。因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由投标人自行承担。

▲②资格证明文件、商务与技术文件、报价文件各 5 份（一正本四副本），投标文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。

③投标文件封面，可参照附件内容。注明 “项目编号”、“项目名称”、“正本”或“副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件” “投标人”、“法定代表人或全权代表”等字样。

④正本和副本内容有出入，以正本为准。

▲2.投标文件的签署、盖章

投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表（盖章或签字）。

3.投标文件的外包装、密封

▲①项目如分标项，各标项投标文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

▲②“资格证明文件”、“商务与技术文件”、“报价文件”的外包装密封处须加盖投标人公章或投标全权代表签字。

③外包装封面可参照附件内容注明“项目编号”、“ 项目名称”、 “正本”或“副本”或“正副本”、“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”、 “ 投标人名称” 、“开标时启封”等字样。

④未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的风险由投标人自行承担。

4.投标文件的递交

▲①在投标文件提交截止时间前，投标人应按招标文件规定的时间和地点提交投标文件。投标文件提交截止时间后，招标人将拒收投标人的投标文件。

②因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

③逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足本须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

5.投标文件的修改或撤回

①在提交投标文件截止时间前，投标人可对已提交的投标文件进行修改或撤回,修改或撤回应以书面形式通知招标代理机构。

②修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、密封、标记和提交。

③在投标文件提交截止时间后,投标人不得修改或撤回已提交的投标文件。

④投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章。投标文件因字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（三）投标文件的有效期

- 自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标保证金

1.中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还。

2.未中标供应商的投标保证金将在公式结束后无息退还。

3.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件或放弃中标资格的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标供应商拒绝与招标人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的；

（7）法律、法规明确规定的其他行为。

五、开标

1.招标代理机构将在“招标公告”规定的时间和地点进行开标，开标会由招标代理机构工作人员主持，所有投标人均应准时参加开标会。投标截止时间前各投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表应出具身份证原件，若为全权代表参加的还须提供《授权委托书》原件（格式参照相关附件内容）。授权委托书另随身携带1份。投标人的法定代表人（或营业执照中明确的负责人）或其全权代表未参加开标会议或迟到的，事后不得对采购相关人员、项目开标过程和评标结果提出异议。评标委员会成员不得参加开标活动。

2. 本次开标采用先拆封、评审资格证明文件和商务与技术文件，待商务与技术文件评审结束后拆封、评审报价文件的方式进行。

3.核验出席开标活动现场的各投标人代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

4.招标代理机构工作人员接收投标文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

5.主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读提交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

6.对投标保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人或者其推选的代表检查投标文件密封情况。

7. 按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点资格证明文件以及商务与技术文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封。拆封后的资格证明文件以及商务与技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。对于正副本数量和装订不符合招标文件要求的投标文件，由现场工作人员当场退还投标人代表并由其签字确认。

8.开标结束后，评标委员会依法对投标人的资格进行审查。

9.商务与技术文件评审结束后，主持人宣告商务与技术文件评审无效投标人名称及理由；公布经商务与技术文件评审符合采购需求的投标人名单以及商务与技术文件得分情况。

10.按投标人提交投标文件的先后顺序当众拆封、清点报价文件（包括正本、副本）数量，宣读开标一览表中的投标报价。当场制作并打印开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认（投标人代表未到场或拒绝签字确认的，不影响评标过程）。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

11. 主持人公布投标报价得分、综合得分以及中标候选人排序名单。

12.开标会议结束。

六、评标

评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

（一）组织评标程序

招标代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1.核验出席评审活动现场的评标委员会各成员和相关监督人员身份，并要求其登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2.介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3.宣读提交投标文件的供应商名单。

4.根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5.评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；招标代理机构可协助评标委员会组长对评分结果进行校对、核对。

6.做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

7.评审结束后，招标代理机构应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

（二）评标委员会评审程序

1.在评审专家中推选评标委员会组长，优先推选资深专家为组长。

2.评审人员应认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3.评审人员对各投标人投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4.评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对各投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或评分，不受任何单位和个人的干预。

5.评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。

6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评审人员需对招标代理机构工作人员唱标或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

8.评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选人排序名单。

9.起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

（三）无效标与废标

1.发生下列情况之一的投标文件被视为无效标：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者投标上限价的；

（4）未实质性响应招标文件中打“▲”条款或者投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件实质性内容填写不全或模糊不清，无法辨认的；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以及备选（替代）投标方案的；

（7）投标有效期、交货期、质保期、付款方式等条款不能满足招标文件要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.发生下列情况之一的视为废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规、欺骗行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）提交投标文件供应商或符合资格条件供应商或实质性响应供应商不足三家的。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整单价；

如同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）评标原则和评标办法

1.评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法：具体评标内容及评分标准等详见本招标文件“第三章”。

（五）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.评审过程中出现录音录像采集设备不能正常运行的，应当立即封存评审资料、中止评审活动，直至设备（或替代设备）运转正常或转移至符合条件的场所后继续进行评审工作。

七、定标

1.招标人根据评标结果，中标候选人应当在三门县人民医院网站接受公示。

2.招标人应当确定中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标，或者因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，或者因其他情形造成其资格无效的，则本次投标失败，重新组织招标。

3.招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在三门县人民医院网站上发布，不再另行书面通知未中标的投标人。

4.中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

5.中标通知书发出之日起至合同签订前，中标人不得开展项目实质性工作（如订货、施工等）。否则，造成的有关损失由中标人自行承担。

八、合同签订及公告

（一）签订合同

1、招标人应当自中标通知书发出之日起30个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,投标保证金将不予退还并取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与招标人签订合同的，招标人可以重新开展采购活动。同时，拒绝与招标人签订合同的供应商，由监督管理部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，招标人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

# 第三章  评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

本评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、确定中标候选人

评标委员会按评审后综合得分由高到低顺序排序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术分得分由高到低顺序排列；如均相同，则抽签确定。排名第一的投标人为中标候选人。

三、评标细则

按“投标人须知——六、评标”的相关流程，依次对投标人的资格证明文件、商务与技术文件和报价文件进行评审。

本项目总分100分(商务与技术文件为70分，报价文件为30分)。各投标人的综合得分为其商务与技术文件得分与报价文件得分之和，即综合得分=商务与技术文件得分（商务资信分+技术分）+报价文件得分。

（一）商务与技术文件中的商务资信分由评标委员会讨论后统一评分；技术分由评标委员会经充分审核、讨论后，在规定的分值内单独评定评分（小数点后保留1位，第2位四舍五入）。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算(小数点后保留2位，第3位四舍五入)，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

（三）报价文件得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的报价文件得分按下列公式计算（小数点后保留2位，第3位四舍五入）：

报价文件得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 。

（四）商务与技术文件评审内容及标准

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质 | 3分 | 1、投标人具有消防设施维护保养（社会消防技术服务信息系统可查询，服务类型包含消防设施维护保养检测）的，得1分； 2、有消防设施工程专业承包二级资质得1分，有消防设施工程专业承包一级资质得2分； 注：须提供复印件加盖公章，没有提供不得分。 |
| 2 | 公司管理水平 | 3分 | 投标人持有有效的ISO9001证书（质量管理体系认证）、ISO14000证书（环境管理体系认证）和ISO45001证书（职业健康安全管理体系认证）的每个得1分。注：须提供证书复印件及认证机构网站投标人相应证书有效状态的查询截屏。 |
| 3 | 项目业绩 | 3分 | 投标人提供2020年1月1日至今的同类项目业绩，每个得1分，最高得3分（须提供合同复印件，时间以合同签订时间为准）。 |
| 4 | 拟投入人员 | 3分 | 投标人委派的项目负责人： 具有一级建造师（机电）得1分； 具备一级消防工程师的得1分； 具备高级工程师证书的得1分。 注：须提供近3个月的社保缴纳证明及资格证书扫描件，提供一级消防工程师证书注册在“社会消防技术服务信息系统”查询截屏，一级注册建造师证书提供在当地建设部门网站注册查询截屏。 |
|  |  | 12分 | 项目实施小组成员： 项目实施小组成员必须全员持有中级建（构）筑物消防员或消防设施操作员证书，且同时持有低压电工证、高处作业证每人1分，满分12分。 注：须提供近3个月的社保缴纳证明及资格证书扫描件，提供“社会消防技术服务信息系统”查询截屏，其他证书可在发证机构相关网站查询，提供查询截屏。 |
| 5 | 检测能力 | 2分 | 投标人具备定期检测的能力，持有市场监督管理部门（或质量技术监督部门）颁发的特种设备检验检测机构核准证（气瓶检验机构）的，检测范围含RD6类型气瓶检测，得2分，需提供证明文件。 |
|  |  | 4分 | 气体灭火钢瓶严密性符合国家标准要求，提供专利证书的一个得1分，最高得4分。 |
| 6 | 项目系统总体方案 | 12分 | 评审专家根据投标人提供的技术方案具有可行的检测、送货、安装调试方案，方案优劣情况进行评分，优秀12-8分；良好7.9-4分，一般3.9-0分。 |
|  |  | 4分 | 气体灭火钢瓶严密性符合国家标准要求，提供防泄漏措施及方案的，最高得4分。 |
| 7 | 售后服务 | 10分 | 根据投标人售后服务方案（包含质保期间及质保期后的质量保证措施、保修内容、服务响应和故障解决的承诺等内容）进行综合评比评分，优秀10-6.7分；良好6.6-3.4分，一般3.3-0分。 |
|  |  | 4分 | 投标人产品质保期为1年，在此基础上每增加1年得1分，最高得4分。 |
| 8 | 培训服务 | 8分 | 根据投标人提供的现场培训和视频培训的计划方案及培训案例进行综合评分，优秀8-5.3分；良好5.2-2.7分，一般2.6-0分。 |
| 9 | 产品责任保险 | 2分 | 所有投标产品有产品责任保险，保单赔付种类包含财产损失赔偿和人身伤亡赔偿，累计赔偿限额达到1000万元，得2分，累计赔偿限额达到500万元，得1分，其余不得分。 |

# 第四章  公开招标需求

一、招标项目一览表

| 标项号 | 项目名称 | 招标内容 | 数量 | 单位 | 交货期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城院区气体灭火系统气瓶检测、人民路院区信息机房气体灭火系统报损重建及二期新增低压配电房新增气体灭火系统项目 | 详见第四部分“招标需求” | 1 | 项 | 合同签订后，在接到买方的供货通知30天内完成交货安装并通过验收 | 28.5万元 |

二、招标项目清单及技术要求

| 序号 | 设备及主材 安装工程名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150L七氟丙烷钢瓶检测、充装 | 150L | 25 | 套 |  |
| 2 | 100L七氟丙烷钢瓶检测、充装 | 100L | 1 | 套 |  |
| 3 | 30L七氟丙烷钢瓶检测、充装 | 30L | 1 | 套 |  |
| 4 | 七氟丙烷瓶钢瓶拆、装费 | 150L、100L、30L | 27 | 套 |  |
| 5 | 七氟丙烷钢瓶备用瓶租赁 | 150L、100L、30L | 27 | 套 |  |
| 6 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 1429.6 | kg |  |
| 7 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单柜） | GQQ70/2.5 | 2 | 套 |  |
| 8 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单柜） | GQQ90/2.5 | 1 | 套 |  |
| 9 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单柜） | GQQ120/2.5 | 3 | 套 |  |
| 10 | 防护区标识牌 | FHBP | 5 | 块 |  |
| 11 | 砖墙开孔 | 430×430 | 1 | 个 |  |
| 12 | 泄压装置（机械型，含外侧单百叶） | XYK0.16/430×430 | 1 | 个 |  |
| 13 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器（1区壁挂） |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 烟感探测器（含底座） |  | 4 | 只 |  |
| 15 | 温感探测器（含底座） |  | 8 | 只 |  |
| 16 | 短路隔离器 |  | 1 | 只 |  |
| 17 | 紧急启/停按钮 |  | 5 | 只 |  |
| 18 | 气体释放指示灯 |  | 5 | 只 |  |
| 19 | 声光警报器 |  | 10 | 只 |  |
| 20 | 单输入/输出模块 |  | 2 | 只 |  |
| 21 | 电源箱 |  | 1 | 台 |  |
| 22 | 电线管敷设（明配） |  | 1 | 100m |  |
| 23 | 管内穿线 |  | 2 | 100m单线 |  |
| 24 | 管内穿线 |  | 1 | 100m单线 |  |
| 25 | 管内穿线 |  | 1 | 100m/束 |  |
| 26 | 金属软管 |  | 4 | 10m |  |
| 27 | 接线盒 |  | 7 | 10个 |  |
| 28 | 钢管刷防火漆 |  | 1 | 10m2 |  |
| 29 | 自动报警系统装置调试 | 64点以下 | 1 | 系统 |  |

注：1.投标人所提供的货物要符合相应的国际及国内行业技术标准要求。

2.本项目据实结算，清单数量为估算数量。投标单位应考虑本项目所产生的所有费用并进行报价（材料费、运输费、仓储费、安装费、保险费、培训、售后服务、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险责任及各项乙方承担检测费、验收费直至交付使用所发生的一切费用以及招标代理费）。

三、技术要求（钢瓶检测）：

1、气体灭火系统检测检验及充装工作，必须符合国家质检总局《气瓶安全监察规程》的规 定。

（一）钢印信息的合规性检查：

检测钢瓶的钢印（包括制造钢印标志和定期检验钢印标志）应符合《气瓶安全技术规程》 [TSG23-2021]附件B中对气瓶标志的规定；钢瓶的钢印标志应当准确、清晰、完整，应包含以下信息：产品标准号、气瓶编号、水压试验压力、公称工作压力、监检标志、制造单位代号、制造日期、设计使用年限、瓶体设计壁厚、实际容积、实际重量、充装气体名称或者化学分子式、液化气体充装量、气瓶制造许可编号。

2、钢瓶壁厚的合规性探测：

(1)对气瓶除进行有缺陷部位的局部测厚外，还必须逐只进行定点测厚。

(2)测厚仪的误差应不大于士0.1mm。

(3)对内外表面腐蚀程度轻微的气瓶，至少在上封头、筒体和下封头三个部位上各测定一点，对腐蚀程度严重的气瓶，至少在上封头测定两点、筒体上测定四点、下封头测定两点。各测点应选于腐蚀深处。

(4)在上封头、筒体和下封头三个部位上，无论选定多少测点，只要有一点的剩余壁厚小于设计壁厚的90%，则该瓶应判废。

3、钢瓶内窥检测

应用内窥镜或电压不超过24 V、具有足够亮度的安全灯逐只对气瓶进行内部检查。对盛装氧化性介质的气瓶，要特别注意检查瓶内有无被油脂沽污。发现有油脂沾污时，必须进行脱脂处理。

4、设计与施工符合性：

在钢瓶拆卸工作开始前，依照项目竣工图对系统进行检测，确定原设计是否满足《气体灭火系统设计规范》《气体灭火系统施工及验收规范》要求。

5、零部件性能检查：

（1）主要零部件主要为瓶头阀及安全泄压阀，逐只对瓶头阀和安全泄压阀进行解体检验、清洗和更换损伤的零部件，保证开闭自如、不泄漏。对弹簧式泄压阀应校验其启闭压力及排放量。阀体及其零部件不得有严重变形，螺纹不得有严重损伤。

（2）更换瓶头阀、泄压阀及盲塞或密封材料时，必须根据盛装介质的性质选用合或材料。在装配瓶头阀、安全泄压阀之前，必须对瓶阀、泄压阀的气密性进行试验。

（二）返厂检测

（1）外观检查：气瓶外观检查的目的是要查明气瓶是否有腐蚀、裂纹、凹陷、鼓包、磕伤、划伤、倾斜、筒体失圆、颈圈松动、瓶底磨损及其他缺陷，以确定气瓶能否继续使用。

（2）音响检查：外观检查后，应进行音响检查，其目的是通过音响判断瓶内腐蚀状况和有无潜在的缺陷。

（3）瓶口螺纹检查：用肉眼或放大镜观察螺纹状况，用锥螺纹塞规进行测量。要求螺纹表面不准有严重锈损、磨损或明显的跳动波纹。

（4）内部检查：气瓶内部检查，在没有内窥镜的情况下，可采用电压6V～12V的小灯泡，借灯光从瓶口目测。如发现瓶内的锈层或油脂未被除去，或落入瓶内的泥沙、锈粉等杂物未被洗净，必须将气瓶返回清理工序重新处理。注意检查瓶内容易腐蚀的部位，如瓶体的下半部。还应注意瓶壁有无制造时留下的损伤。

（5）重量和容积的测定：测定气瓶重量和容积的目的，在于进一步鉴别气瓶的腐蚀程度是否影响其强度。

（6）水压试验：水压试验是气瓶定期检验中的关键项目，即使上述各项检查都合格的气瓶，也必须再经过水压试验，才能最后确定是否可以继续使用。水压试验的方法有两种，即外测法气瓶容积变形试验和内测法气瓶容积变形试验。

（7）气密性试验:通过试验来检查瓶体、瓶阀、易熔塞、盲塞的严密性，尤其是盛装毒性和可燃性气体的气瓶，更不能忽视这项试验。气密性试验可用经过干燥处理的空气、氮气作为加压介质。试验方法有两种，即浸水法试验和涂液法试验。

（8）判废标准：

判废标准

肉眼可见的容积变形；

凹坑超过标准；

剩余壁厚超过设计壁厚的90％；

水压或气密试验不合格；

瓶阀座塌陷或裂纹；

腐蚀深度超过标准。

钢瓶报废流程：钢瓶应该先进行目测是否具有国家规定的钢印标识，出厂日期、介质标志等等。其次返厂检测瓶体内壁、瓶头阀等零件是否合格，如果检测机构判废的钢瓶不予返回，通知询价方，询价方派人现场确认并保留影像资料后，直接切割作废，同时由国家认可的检测机构给出作废依据。

（9）根据 《气瓶安全技术规程》不予检验的气瓶有：

未经技术监督部门认可的厂商制造的气瓶；

制造标志不符合《气瓶安全技术规程》及相关标准的气瓶；

有关政府文件规定的不准再用的气瓶；

有纵焊或两条及两条以上焊缝的气瓶（除50公斤气瓶外）；

四、主要技术及服务要求（供货安装）

1.标的内容：

1.1中标人所提供的投标产品应包括：

（1）柜式七氟丙烷气体灭火装置、七氟丙烷灭火剂。

（2）质量保证期内所需的完整的备品备件；

（3）检测和检验所用的专用工具；

（4）全套中文技术资料（包括安装、调试、使用、维护和保养说明书等）。

1.2中标人除了提供上述投标产品外，还应提供验收配合和伴随服务，具体见下文。

- 2.依据的技术标准与规范

《气体灭火系统设计规范》                      （GB50370—2005）

《民用建筑电气设计规范》                       （JGJ16-2008）

《建筑设计防火规范》（2018年版）              （GB50016-2014）

《气体灭火系统施工及验收规范》                  (GB50263-2007)

《柜式气体灭火装置》                         （GB16670-2006）

《七氟丙烷（HFC227ea）灭火剂》                 （GB18614-2012）

《气体灭火系统及部件》                          (GB52972-2010)

上述技术标准和规范如有不足或未能达到国家最新标准时，投标人应使系统的施工及选用的设备和材料符合所有最新国家标准、规范的要求，并提供所采用的标准、规范最新版本有关技术依据性资料。

- 3.系统要求

中标人应负责本次招标范围内的所有配电房柜式七氟丙烷气体灭火系统的深化设计工作，出具设计施工图、竣工等图纸，设计时除遵循相关的技术标准与规范外，还应综合考虑现场情况，选用最优方案。设计符合经济、合理的原则。

3.1七氟丙烷气体自动灭火系统设计配置应满足本规范书第2部分的相关技术标准与规范。

所有保护区域采用七氟丙烷气体灭火剂，设计浓度为8%或9%。

设计浓度为8%的保护区域中的七氟丙烷气体的喷射时间应保证在8s之内。

设计浓度为9%的保护区域中的七氟丙烷气体的喷射时间应保证在10s之内。

系统采用的七氟丙烷钢瓶的储存压力为2.5MPa（20℃）。

3.2★系统启动方式

柜式七氟丙烷气体灭火装置要求同时具有自动控制和手动控制两种启动方式。

3.3气体灭火系统的技术指标要求

3.3.1气瓶及其组件

（1）钢瓶的严密性符合国家标准要求，具有实时压力检测功能，能够实现钢瓶实时压力检测；

（2）预留可实现远程监控钢瓶压力的功能接口；

3.3.2电磁阀

（1）电磁阀用于启动储存瓶阀。

（2）电磁阀额定工作电压为DC24V，启动电流不大于1.0A。

（3）电磁阀满足系统的工作压力要求。

3.3.3信号反馈装置

（1）信号反馈装置安装在高压软管上，可以手动复位。

（2）信号反馈装置采用丝口连接。

（3）信号反馈装置的压力满足系统的压力要求，最大压力为4.2MPa。

3.3.4★喷头

- 喷头的材质为钢。

3.4气体灭火系统的启动方式

系统应有两种启动方式：自动控制、手动控制方式。

（1）自动控制方式

当防护区发生火灾时，防护区内温度升高，探测器探测火灾后反馈信号至启动控制系统，启动控制系统确认火灾后输出信号，启动柜式七氟丙烷气体灭火装置，七氟丙烷灭火剂喷放，完成灭火，信号反馈装置反馈动作信号。

（2）手动控制方式

工作人员发现火情后可通过手动控制按钮启动柜式七氟丙烷气体灭火装置，七氟丙烷灭火剂喷放，完成灭火，信号反馈装置反馈动作信号。

（3）如标的范围内的机房/基站一个房间配备两套以上气体灭火装置，或同一个机房/基站两个以上的房间分别配备有气体灭火装置且空间连通的，均应有措施实现多套设备同时启动。

- 4.安装及调试

中标人应负责招标范围内的所有机房气体灭火系统系统的安装及调试工作，并负责完成与其他相关系统的接口配合和协调工作。

4.1安装

- 具备安装条件后，中标人须派有丰富安装经验的人员进场安装，并任命一名项目经理；

- 安装工作由中标人负责。安装是指设备的就位、固定及系统之间的连接工作。在设备安装之前，中标人应对设备安装处的土建、结构基础进行检查；

- 在安装开始前，确认设备的完好程度及运输中有无损坏，一旦发现任何缺陷，立即修理、补充和更换；

- 中标人应承担安装过程中的自身所有的费用；

- 系统开通运行前，电磁阀应与主动瓶瓶头阀保持分离状态；

- 系统开通运行前，应当经过甲方验收；操作维护人员应当经过培训；

4.2调试

- 调试在系统安装完毕后进行；

- 中标人应派遣有丰富实践经验的工程师或技术人员与买方单位一起进行设备的调试工作。如在此阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，负责消除差错直到买方满意，并应按合同条款中之规定执行；

- 中标人负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。

- 调试时应遵照国家、行业或企业的气体灭火设备、启动控制系统验收规范规定执行，将测试和调试方法及记录表提交给买方；

- 调试完毕，应对系统进行复位。

- 5.工程验收

5.1验收工作将在柜式七氟丙烷气体灭火装置安装、调试结束后进行。

5.2整个验收工作将以业主方为主导方，但中标人有责任协助业主完成系统的最终验收并对业主方的验收工作提供全面配合。

5.3验收合格条件

（1）运行结果符合合同要求；

（2）在进行测试及验收运行过程中发生的故障和发现的隐患已被排除并得到买方的认可；

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交；

（4）设备在交由买方使用之前已通过有关部门验收并得到使用证书；

（5）整套设备图纸及技术文件和设计、竣工等图纸都已提交并得到接受。

- 6.伴随服务

6.1设备的防护、包装及运输工作

（1）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供所供设备的具体防护措施供买方认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（2）所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（3）不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。电动机、控制器等均应加保护罩。

（4） 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于买方所有。

（5） 在包装箱中，应附有产品合格证书、产品说明书、装箱单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、警示标记、外形尺寸等。所有文字应为中文。

（6） 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（7）中标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安全措施。

（8）到货验收：

中标人应派员在所供设备到工地时进行到货验收。在项目工地的存放仓库由买方负责协助解决，但中标人应预先提出设备存放保管要求。

6.2人员培训

（1）中标人应对买方工作人员无偿提供操作及维修培训。

（2）中标人须提供一份买方认可的培训计划，其内容包括时间、地点、培训内容及培训项目等。

（3）中标人应编写培训手册供买方认可，手册中包括所有人员培训及依照与合同中提供的设备有关的试验、操作及维修的规程。

- 7.质保期

7.1设备的质保期为通过买方验收后（以较晚日期为准）的十二个月。

- 8.维修响应的及时性

8.1投标人必须已在本地设有分支机构或承诺在中标后30日内成立分支机构，并具备承担所有维修服务的能力。维修人员接到维修电话后须在1小时内响应，并提供不间断的服务直到结束。对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。

8.2在质保期内，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，中标人应免费维修和正常保养。

8.3在质保期内的工作应包括对所有系统系统常规检查、调整和润滑等。

8.4在质保期内，中标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

8.5故障修复后，中标人需提供一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- 9．备品、备件供应保障

9.1中标人在本地应设有固定的备品备件仓库，在质量保证期结束后，中标人仍应以不高于向其他客户的供货价格，向买方提供所需的备品、备件，或向买方提供备品、备件可靠的供货渠道。

9.2当获知某一备品、备件将停止生产时，中标人应及时以书面方式向买方通报，并提供解决方案，以便买方采取相应的对策。

▲10.保险

所有投标产品必须有产品责任保险，保单赔付种类包含财产损失赔偿和人身伤亡赔偿。

第二节  商务要求

一、交货期

交货期：合同签订后，在接到买方的供货通知30天内完成交货及安装。所供设备安装由中标方负责，投标方若无对应规格的气体钢瓶可选用大一规格型号的气体钢瓶。

交货地点：采购人指定地点。

供货时需提供消防部门认可的有关钢瓶质量压力测试和灭火气体灌装质量的检测报告或合格证书。

二、付款方式

1.付款方式按以下条款执行：

（1）所有产品设备安装调试完毕，验收合格后支付至合同总价款的98.5%；

（2）其余1.5％作为质量保证金，在质保期满后30日内一次性无息退回（以验收签字时间为准）。

2.免费保修期以设备验收之日起计算。

3.货款发票卖方必须开具国家统一正式发票，否则货款不予支付。

三、投标报价要求

投标报价应以人民币为结算货币。须包括材料费、运输费、仓储费、安装费、保险费、培训、售后服务、税金、政策性文件规定和合同包含的所有风险责任及各项乙方承担检测费、验收费直至交付使用所发生的一切费用，即投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的报价。如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不做调整。

第五章　合同一般条款及签订方式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                项目编号：

甲方：（采购单位）                        所在地：

乙方：（中标人）                          所在地：

甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、货物内容

（一）货物名称：

（二）型号规格：

（三）技术参数：

（四）数量（单位）：

三、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________元（￥__________元）人民币。

四、技术资料

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

无

八、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、质保期

质保期_ __年。（自交货验收合格之日起计）

十、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

十一、货款支付

（一）付款方式：

（二）当采购数量与实际使用数量不一致时，可以由乙方根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在    个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十五、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后    小时内或货到甲方    小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

（五）若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下第（  ）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院提起诉讼。

十九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章）                                     乙方（盖章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

专用条款

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

# 第六章  投标文件格式附件

附件一

开标一览表

项目编号：

项目名称：                                   [货币单位：人民币元]

| 投标报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

备注：

1.投标报价是包含完成本项目工作任务所发生的一切费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日    期：

附件二

投标报价明细表

项目编号：                       项目名称：

| 序号 | 报价项目 | 品牌、型号、产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |

1.投标报价应包括完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、《劳动合同法》规定的各种社会保险费与交通、工具、办公费等）所需等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。全部费用已包含在开标一览表的投标报价中。如有漏项，视同已包含在本项目的投标报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或负责人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（盖章）：                                   日期：   年   月   日

附件三：

投标声明书

三门县人民医院：

(投标人全称)                  系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我    （姓名）     系上述企业的法定代表人（或营业执照中明确的负责人），参加贵方组织的           的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺满足招标文件中要求投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3.提供投标须知规定的全部投标文件，具体内容为：

（1）资格证明文件

（2）商务与技术文件；

（3）报价文件；

（4）投标人须知要求投标人提交的全部文件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物或服务的投标报价详见开标一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件中的其他有关规定。

7.我方的投标有效期自在开标日起90天内有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不退还我方的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

9.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

10.我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

12.我方有下列情形之一的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.提供虚假材料谋取中标、成交的；

B.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

C.与招标人、其它供应商恶意串通的；

D.向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

E.拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

14.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：________________                   邮编：____________

电话：________________　                 传真：____________

投标人(盖单位章)：

法定代表人或负责人或全权代表(盖章或签字)：

日期：

注：▲必须按照本声明书要求填报。

附件四：

授权委托书

三门县人民医院：

（投标人全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的           项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表姓名：               职务：

全权代表身份证号码：

附上：全权代表身份证复印件

法定代表人或营业执照中单位负责人（签名或盖章）：

投标人（盖单位章）：                日 期：

附件五：

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

××（采购组织机构名称）：

我方（投标人全称）参加项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：    年   月    日

附件六：

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：表中业绩参照评分办法及评分标准中要求的业绩提供。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件七：

项目实施人员一览表

（投标人可根据实际需求修改格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件八:

技术响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件技术要求 | 投标响应文件 技术响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

备注：1、供应商在填写其中的“技术要求”内容时，对照本招标文件“技术要求”中说明。

2、如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

附件九：

商务响应表

| 序号 | 内容 | 招标文件商务要求 | 投标响应文件商务响应 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

备注：如不填写，则视完全响应本招标文件的要求。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或负责人或全权代表（盖章或签字）：

日 期：

附件十：

投标文件封面

投 标 文 件

“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

项目编号：

项目名称：

投标人：（盖单位章）

法定代表人或负责人或全权代表：（盖章或签字）

二0二三年  月  日

项目编号：

# 项目名称：

内容：“资格证明文件”或“商务与技术文件”或“报价文件”（请选择）

投标人名称：

开标时启封

提交地点：三门县海游街道交通路327号5楼（浙江正听工程项目管理有限公司）